## Sheet1
新风阀开启与电压信号之间的关系
序号 | 部件名称 | 开启角度 | 百分比 | 电压输入信号（V） | 电压输出信号（V） | 开启时间(s)
1 | 新风阀 | 0度 | 0% | 2 | 2~10 | 0
2 |  | 22.5度 | 25% | 4 |  | 8.75
3 |  | 45度 | 50% | 6 |  | 17.5
4 |  | 67.5度 | 75% | 8 |  | 26.25
5 |  | 90度 | 100% | 10 |  | 35
告警逻辑：新风阀输出开度与新风阀反馈开度差值大于20%。新风阀为模拟量风阀，状态实时监测，告警延时判断，当出现差值时开始计时，30s后进行判断。
预警逻辑：新风阀动作时，0.21V/s<反馈电压变化速率<0.25V/s，新风阀静止时，反馈电压变化速率<0.03V/s，当超出范围持续3s考虑预警